## СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТОРОЖЕВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

От 18.08.2014 г.	        с. Сторожевое				№ 69/144

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 г.г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», рассмотрев проект программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 гг.», Совет депутатов сельского поселения Сторожевской сельсовет

РЕШИЛ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 гг.» согласно приложению.

2. Направить данное решение Совета депутатов главе сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации для подписания и обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета депутатов

сельского поселения

Сторожевской сельсовет					Р.К. Карпова

Приложение

к решению Совета депутатов сельского

поселения Сторожевской сельсовет

от 18.08.2014 г. № 69/143

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 гг.»

Раздел 1. ПАСПОРТ

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 гг.»

| Наименование программы: | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 гг.» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы: | Администрация сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
| Соисполнитель программы: | Администрация сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
| Цели программы: | Оптимизация, развитие, модернизация и строительство коммунальных систем электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения для сохранения работоспособности и обеспечения целевых параметров улучшения их состояния. |
| Задачи программы: | - Повышение качества работы коммунальных систем; - снижение параметра износа оборудования; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования -создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно - коммунальное хозяйство; - определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести; определить стоимость строительства объектов по укрупненным показателям; - повышение надежности и качества услуг по водоснабжению; - улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения; |
| Целевые показатели программы: | В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: - увеличение строительства водозаборных скважин на 20 %; - строительство водопровода к домам на 25 %; - индивидуальной застройки на 15 %; - повышение качества и надежности водоснабжения потребителей на 30 %; - снижение эксплуатационных затрат на 15 % |
| Срок и этапы реализации программы | 2014– 2024 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Выполнение подпрограммы предусматривает привлечение средств: - областного бюджета – 140092,2тыс.руб.; - местного бюджета – 12549,0 тыс.руб.; - внебюджетных источников - 0,0 тыс.руб. Объем финансирования Программы составляет 152641,2 тыс. рублей из различных источников бюджета, в том числе по годам: 2014 – 3247,6 тыс.руб. 2015 – 6618,2 тыс.руб. 2016 – 6229,6 тыс.руб. 2017 – 5294,9 тыс.руб. 2018 - 2880,9 тыс.руб. 2019-2024 - 128370,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - обеспечение надежности и стабильности водоснабжения потребителей, присоединенных к сетям – 20 %; - повышение качества предоставления коммунальных услуг – 15%; - повышение уровня энергобезопасности – 10 %; - снижение потерь энергоресурсов – 15%; - приведение сетей в нормативное состояние – 15% |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сторожевской сельсовет

Одним из основополагающих условий развития сельского поселения Сторожевской сельсовет является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения. Этапами, предшествующими разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), являются:

- Разработка и утверждение Генерального плана сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (Решение Совета депутатов от 11.12.2012 г. № 43/94).

- Проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Программа предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов

- 2.1. Демографическое развитие муниципального образования

Сельское поселение Сторожевской сельсовет расположено в центральной части района. Граничит на юге с Пригородным и Девицким сельскими поселениями, на западе – с Никольским, на севере с Пушкарским сельсоветом, на востоке со Сторожевско-Хуторским и с Завальновским сельсоветами Усманского района. Площадь поселения составляет 10260 га. На территории поселения расположено четыре населенных пункта: с. Сторожевое, с. Красное, д. Терновка, пос. с-за «Ударник» (Краснопольский).

Административным центром сельсовета является с. Сторожевое.  Население сельсовета по состоянию на 01.01.2011 года 2362 человека, в с. Сторожевое -1291 чел., в с. Красное-331чел., в д. Терновка-326чел., пос. с-за «Ударник» -414чел. Плотность населения составляет 23 чел./кв.км.

- Динамика численности населения

| Периоды развития | Численность населения, (чел) |  |  |  |  | В % к 2005 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Сторожевое | с.Красное | Д. Терновка | Пос. с-за «Ударник» | Всего |  |
| 2005 год | 1220 | 380 | 320 | 419 | 2339 | 100 |
| 2006 год | 1146 | 375 | 378 | 462 | 2371 | 101 |
| 2007 год | 1214 | 326 | 313 | 432 | 2285 | 98 |
| 2008 год | 1227 | 338 | 301 | 421 | 2287 | 98 |
| 2009 год | 1253 | 337 | 307 | 400 | 2297 | 98 |
| 2010 год | 1247 | 390 | 305 | 419 | 2361 | 101 |
| 2011 год | 1291 | 331 | 326 | 141 | 2362 | 101 |

- Динамика естественного и механического движения населения сельского поселения

|  | Ед. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения на начало года | чел. | 2341 | 2339 | 2371 | 2285 | 2287 | 2297 | 2361 | 2362 |
| Всего прирост (убыль) населения за год | чел. | - | - 2 | +32 | - 86 | +2 | +10 | +64 | +1 |
| Сколько человек родилось (+) | чел. | 20 | 32 | 29 | 31 | 38 | 36 | 37 | 32 |
| Сколько человек умерло (-) | чел. | 44 | 45 | 48 | 28 | 23 | 35 | 42 | 32 |
| Сколько человек приехало (+) | чел. | 53 | 78 | 5 | 53 | 33 | 84 | 75 | 69 |
| Сколько человек уехало (-) | чел. | 31 | 33 | 72 | 54 | 38 | 21 | 69 | 69 |

За рассматриваемый период (2004 – 2011 гг.) численность населения поселения увеличилась на 21 чел. Среднегодовой темп увеличения составил 3 чел.

Смертность не превышает рождаемость. Средняя продолжительность жизни у женщин составляет 74,4 года, у мужчин - 65,7 лет. Миграционный прирост населения превышает убыль в 1,2 раза.

Естественное движение населения и миграционные процессы определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели.

- Возрастная структура населения

| Возрастная группа | 2006 год |  | 2007 год |  | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Моложе трудоспособного возраста | 520 | 22 | 495 | 22 | 500 | 22 | 552 | 23 | 552 | 23 |
| В трудоспособном возрасте | 1161 | 49 | 1129 | 49 | 1126 | 49 | 1125 | 49 | 1141 | 48 |
| Старше трудоспособного возраста | 690 | 29 | 661 | 29 | 661 | 29 | 657 | 29 | 668 | 29 |
| ИТОГО | 2119 | 100 | 2130 | 100 | 2130 | 100 | 2164 | 100 | 2163 | 100 |

В структуре населения доля детского населения увеличивается, при этом количество пенсионеров сокращается, а доля трудоспособного населения в целом остается постоянной.

2.2. Жилищное хозяйство

Жилищный фонд Сторожевского сельского поселения на 01.01.2011 год составил 48,126 тыс. м2 общей площади или 20,38 м2 / человека.

| Наименование населенного пункта | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Жилых домов, шт. | кв. м общей площади |
| с. Сторожевое | 397 | 22055,05 |
| с. Красное | 178 | 10038,73 |
| д. Терновка | 114 | 7800,8 |
| пос. с-за «Ударник» | 189 | 8231,05 |

Характеристики жилищного фонда:

а) по этажности и материалу стен

| Этажность | Материал стен |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | каменные | дерев. и прочие | Итого |  |
| 1-эт. (тыс. м2 общ. пл.) | 28984,98 | 16720,4; 2071,9 | 47777,28 | 99 |
| 2-эт. (тыс. м2 общ. пл.) | 348,8 | - | 348,8 | 1 |
| Итого (тыс. м2 общ. пл.) | 29333,78 | 16720,4; 2071,9 | 48126,08 | 100 |

б) по степени амортизации

| Наименование показателей | Группировка строений по износу |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-30% | 31%-70% | >70% |  |
| Жилищный фонд всего, тыс. м2 общ. пл. | 24,3 | 22,27 | 1,53 | 48,1 |
| % | 51 | 46 | 3 | 100 |

в) по степени благоустройства

| Наименование показателей | Всего | в том числе: оборудованный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопро-водом | канализацией/выгр. ямы | отопление местное | горячим водоснаб. местное | ваннами (душем) | газом |
| Жилищный фонд, всего, тыс. м2 общ. пл. | 48126,08 | 29839,0 | 2281,5 | 39996,0 | 22801,5 | 22801,5 | 45719,78 |
| % | 100 | 62 | 5 | 83 | 47 | 47 | 95 |

Газоснабжение жилого фонда осуществляется 95 от природного газа.

г) структура жилого фонда

| Категория жилищного фонда | Жилищный фонд (сущ.) |  | Расселение,% | Население, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 общ. пл. | % |  |  |
| Многоквартирный | 11926,15 | 25 | 28 | 669 |
| Малоэтажный усадебный | 36199,93 | 75 | 72 | 1693 |
| Итого | 48126,08 | 100 | 100 | 2362 |

Как видно из приведенных показателей, 99% всего жилищного фонда размещается в 1 этажной усадебной застройке; 1% - в 2-х этажных жилых домах; 97% жилищного фонда имеют износ строений до 70 %; 3% - свыше 70 %.

Уровень инженерного благоустройства средний.

Обеспечены централизованным водоснабжением 62%. 18% местным водоснабжением.  В поселении отсутствует система центрального канализования, водоотведение осуществляется на местные выгреба.

Отопление и горячее водоснабжение на территории поселения также осуществляется, в основном, от местных нагревательных приборов.

97% общего объема жилищного фонда (46,89 тыс. м2) находится в частной собственности граждан, 3% -в муниципальной собственности.

2.3. Водопроводно-канализационное хозяйство

В Сторожевском сельском поселении потребителями воды хозяйственно-питьевого назначения являются: постоянное население, с/х предприятия, питающиеся от сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Система водоснабжения Сторожевского сельского поселения состоит из отдельных скважин, объединяемых сетями водопровода, и шахтных колодцев.

Изношенность сетей водопровода составляет 70%.

Водозаборные скважины не имеют в наличии ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны

Количество действующих скважин - 16 штук, четыре из них обслуживает ООО «Водоканал». На территории Сторожевского сельского поселения имеется 3 водонапорных башни, которые обслуживает 000 « Водоканал». Износ башен составляет 70%.

Данные по существующим сетям водопровода и канализации приведены в таблице.

| Наименование сельского поселения | Объекты водоснабжения |  |  | Объекты водоотведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сети, км | Скважины, шт. | Башни, шт. | Сети, км | КНС, шт. | Очистные сооружения, шт. |
| Сторожевское сельское поселение | 5.5 | 16 | 3 | - | - | - |
| Итого | 5.5 | 16 | 3 | - | - | - |

Обеспеченность жилищного фонда водопроводом составляет 80%.

Для расчета водопотребления приняты укрупненные нормы удельного среднесуточного (за год) водопотребления на одного потребителя согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетные данные сведены в таблицу.

Водопотребление

| № п/п | Наименование административного района (сельского поселения) | Население, чел. | Нормы водопотребления л/сут.чел. | Хоз.бытовое водопотребление Qcp. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сторожевское сельское поселение | 2395 | 200 | 479.0 |
|  | Итого | 2395 |  | 479.0 |

С учетом расходов промышленных и с/х предприятий (20% QcyT,Max.) максимальный суточный расход составит: QMax= 690.0 м3/сут.

На расчетный срок, с условием оборудования новой и существующей застройки внутриквартирным водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями и принятым удельным водопотреблением 230 л/сут.чел., максимальный суточный расход при численности 2425 чел. составит: QСЧХР0Кмах.сут= 670.0 М3/сут.

На территории Сторожевского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует. Канализование части домов решено в выгребы (62%), остальные имеют дворовые уборные. Вывоз сточных вод из выгребов осуществляется ассенизационными автоцистернами.

Сливная станция для приема стоков из выгребов отсутствует. Особую опасность представляет неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды неканализованных поселений.

Для расчета водоотведения приняты укрупненные нормы удельного среднесуточного за год водоотведения на одного потребителя согласно п.2.1. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетные данные сведены в таблицу.

Водоотведение

| № п/п | Наименование административного района (сельского поселения) | Население, чел. | Нормы водоотведения л/сут.чел. | Хоз-бьттовое водоотведение Qcp. м /сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сторожевское сельское поселение | 2395 | 200 | 479.0 |
|  | Итого | 2395 |  | 479.0 |

Максимальный суточный расход при Ксутмах, = 1,2 согласно СНиП 2.04.02-84 составит:

Qcyт.мax. = 479.0 х 1,2 = 575.0 м3/сут.

С учетом расходов промышленных и с/х предприятий (20% Qcyт.мах.) максимальный суточный расход составит:

Qum = 690.0 м3/сут.

Водоснабжение с. Сторожевое, с. Красное, д. Терновка, пос. с-за Ударник осуществляется из артезианских скважин и шахтных колодцев. Система водоснабжения с. Сторожевое, с. Красное, д. Терновка, пос. с-за Ударник состоит из скважин, объединённых с сетями водопровода. Вода подается в общественные,  жилые здания и к уличным водоразборным колонкам.

Обеспеченность жилищного фонда водопроводом составляет 70%. В качестве регулирующих емкостей используются водонапорные башни Рожновского. Износ башен в настоящее время составляет 70%. Количество башен - 3 штуки, обслуживает ООО «Водоканал».

По химическим показателям качество воды в скважинах соответствует СанПиН 2.1.4.1074-10 «Вода питьевая».

2.4.Теплотехническое хозяйство

Теплоснабжение поселения предусмотрено от автономных источников тепла (АИТ) или локальных котельных (в общественных и административных зданиях), работающих на газовом топливе. На сегодняшний день в сельском поселении Сторожевской сельсовет 83% от общей площади жилого сектора оборудовано индивидуальными теплогенераторными на сетевом газовом топливе, из них 95% от общей площади жилого сектора оборудовано газовыми колонками для горячего водоснабжения, в остальных домах используется сжиженный газ.

На территории с. Сторожевое имеется:

- котельная МОУ СОШ –Хопер-100;

- котельная  д/сада «Березка»- два котла АОГВ -23

- котельная – «Куриное царство» -пос. с-за «Ударник»

2.5.Энергетическое хозяйство

Существующие потребители сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области запитаны от однотрансформаторных подстанций 10/0,4. Электроснабжение подстанций осуществляется воздушными линиями от существующих ПС 110/35/10 кВ «Никольская», ПС 35/10 кВ «Бочиновка», РП-10 кВ «Сторожевое» по смешанной схеме.

Количество и установленная мощность трансформаторов (Sуст.) ПС 110/35/10 кВ «Никольская» - 2 х 6,3 МВА, ПС 35/10 кВ «Бочиновка» - 2 х 4 МВА.

Электроснабжение КТП-643 (1 х100 кВА), КТП-599 (1 х 63 кВА), КТП-553 (1 х160 кВА), КТП-609 (1 х 250 кВА), КТП-604 (1 х400 кВА) КТП-601 (1 х63 кВА,  КТП-105 (1 х 250кВА)  осуществляется от ВЛ-10 кВ «Краснопольский»  от ПС 110/35/10 кВ «Никольская».

Электроподстанции расположены в п. Краснопольский.

Электроснабжение КТП-100 (1 х 100 кВА) осуществляется ВЛ-10 кВ «ГОС» от ПС 110/35/10 кВ «Никольская». Электроподстанция расположена в с. Красное.

Электроснабжение КТП-625 (2 х 250 кВА) осуществляется ВЛ-10 кВ «Птицекомплекс» от ПС 110/35/10 кВ «Никольская». Электроподстанция расположена в п. Краснопольский.

Электроснабжение КТП-606 (1 х 100 кВА) осуществляется ВЛ-10 кВ «Петушок» от ПС 110/35/10 кВ «Никольская». Электроподстанция расположена в п. Краснопольский.

Электроснабжение КТП-123 (1 х 100 кВА), КТП-117(1 х 100 кВА), КТП-102 (1 х 250 кВА), КТП-187 (1 х 160 кВА), КТП-263 (1 х 100 кВА), КТП-124 (1 х 100 кВА), КТП-196 (1 х 400 кВА), КТП- 58 (1 х 250 кВА), КТП-622 (1 х 63 кВА), КТП-13 (1 х 160 кВА), КТП-633 (1 х 40 кВА), КТП-489 (1 х 100 кВА), КТП-666 (1 х 250 кВА) осуществляется  ВЛ-10кВ «Терновка» от ПС 110/35/10 кВ «Никольская». Электроподстанция расположена в с. Сторожевое.

Электроснабжение КТП-538 (1 х 400 кВА) осуществляется ВЛ-10 кВ «Свиноферма» от РП 10 кВ «Сторожевое». Электроподстанция расположена в с. Сторожевое.

Электроснабжение КТП-589(1 х 63кВА), КТП-561 (1 х 160 кВА), КТП-675 (1 х 63кВА), КТП-551 (1 х 63 кВА), КТП-24 (1 х 250 кВА)  осуществляется от ВЛ-10 кВ «Башня» от РП -10 кВ «Сторожевое». Электроподстанции расположены в с. Сторожевое.

Электроснабжение КТП-656(1х100кВА), КТП-228 (1х63 кВА)  осуществляется ВЛ-10 кВ «База УРЭС» от ПС 35/10 кВ «Бочиновка». Электроподстанции расположены в д. Терновка.

Электроснабжение КТП-3(1 х 1,2 кВА), КТП-161 (1 х 100 кВА), КТП-269 (1 х100кВА), КТП-660 (1 х100 кВА), КТП-475 (1 х 100 кВА)  осуществляется от ВЛ-10 кВ «Кудояровка» от ПС 35/10 кВ «Бочиновка». Электроподстанции расположены в с. Бочиновка.

Электроснабжение КТП-162(1 х100кВА), КТП-163 (1 х 250 кВА), КТП-164 (1 х250кВА), КТП-165 (1 х250 кВА), КТП-282(1 х 63 кВА), КТП-448(1 х 1,2кВА)  осуществляется от ВЛ-10 кВ «Кудояровка» от ПС 35/10 кВ «Бочиновка». Электроподстанции расположены в с. Красное.

Существующие сети 0, 4 кВ на плане не показаны.

Суммарная полная мощность ПС 110/35/10 кВ «Никольская» по результатам замеров максимума нагрузки Smax  составляет -3,96 МВА, ПС 35/10 кВ «Бочиновка»-2,19 МВА  (по итогам зимнего замера максимума нагрузки на 2011г.)

2.6.Газовое хозяйство

В системе газоснабжения используется природный газ (теплотворная способность 8020 ккал/м³, удельный вес 0.68 кг/м³) и, частично, сжиженный.

Природный газ поступает от ГРС «Усмань» в с. Красное Усманского района.

По территории сельского поселения проходит магистральный  газопровод и распределительные газопроводы высокого давления (Р ≤ 1.2 МПа) и среднего давления.

От газопровода высокого(Р ≤ 1.2 МПа) и среднего давления через ГРП и ШРП, обеспечивающих стабильную подачу газа потребителям необходимого давления, осуществляется подача газа в распределительную систему по газопроводам низкого давления.

Общая протяженность сетей газоснабжения составляет:

- высокого давления – 11,399 км;

- среднего давления – 6,228 км;

- низкого давления – 40,303 км.

Газ используется для объектов социального значения на нужды отопления и горячего водоснабжения (теплоснабжение от локальных котельных, работающих на газовом топливе).

В частной застройке газ расходуется на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи (использование автономных источников тепла, расположенных в собственных теплогенераторных жилых домов).

Обеспечение жилого фонда газом по данным на 2012 год составляет 79,3% от общего количества квартир:

- природным газом - 72.2%,

- сжиженным газом – 7,1%.

Расчет по определению расхода газа выполнен по данным теплотехнического расчета (по укрупненным показателям) с учетом расхода газа на пищеприготовление в индивидуальной застройке (по номинальному расходу газа газовыми плитами с учетом коэффициента одновременности их действия).

Расходы газа на нужды существующего сохраняемого жилищного фонда, оборудованного индивидуальными АИТ для отопления и газовыми колонками для горячего водоснабжения на сетевом газовом топливе, по состоянию на 2012 г. представлены в таблице.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население, чел. общее кол-во | Общий жилой фонд, тыс.м2 | Расход тепла, МВт |  |  | Расход газа, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На отопление | На горячее водоснабжение | Всего | На отопление и ГВС | На приготов-ление пищи | Всего |
| 1 | с.Сторожевое | 1291 |  | 5,35 | 3,37 | 8,72 | 1041,4 |  | 1277,9 |
| 2 | с. Красное | 331 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д Терновка | 326 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | пс. с-за «Ударник» | 414 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2362 | 48,126 | 5,35 | 3,37 | 8,72 | 1041,4 | 236,5* | 1277,9 |

* - расход газа на пищеприготовление принят для всего существующего жилого фонда.

Расходы газа для теплоснабжения существующих общественных и административных зданий представлены в таблице.

| № п/п | Потребитель | Расход тепла, МВт |  |  |  | Расход газа, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | На вентиляцию | На горячее водоснабжение | Всего | На отопление, ГВС и вентиляцию | Всего |
| 1 | Школа (243 места) | 0,0923 | 0,0213 | 0,076 | 0,1896 | 22,6 | 22,6 |
| 2 | ФАП -25 мест с. Сторожевое | 0,0099 | 0,0072 | - | 0,0171 | 2,1 | 2,1 |
| 3 | МБУК (250 мест) «Досуговый центр», библиотека с. Сторожевое | 0,12 | 0,12 | - | 0,24 | 28,7 | 28,7 |
| 4 | Магазины - 2 шт. с. Сторожевое | 0,035 | - | 0,018 | 0,053 | 6,3 | 6,3 |
| 5 | Администрация сельского поселения+полиция+ почта+Сбербанк с. Сторожевое | 0,024 | - | - | 0,024 | 2,9 | 2,9 |
| 6 | Детский сад «Колосок» 24 места пос. с-за «Ударник» | 0,0123 | 0,0036 | 0,05 | 0,0659 | 7,9 | 7,9 |
| 7 | Детский сад «Березка» 21 место с. Сторожевое | 0,013 | 0,0038 | 0,099 | 0,1158 | 13,8 | 13,8 |
| 8 | Почта с. Красное | 0,008 | - | - | 0,008 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Библиотека в с. Красное | 0,023 | - | - | 0,023 | 2,7 | 2,7 |
| 10 | Библиотека в пос. с-за «Ударник» | 0,023 | - | - | 0,023 | 2,7 | 2,7 |
| 11 | Клуб 60 мест +ФАП с. Красное | 0,006 | 0,004 | - | 0,01 | 1,2 | 1,2 |
| 12 | Клуб- 24 места в пос. с-за «Ударник» | 0,0104 | 0,0072 | - | 0,0176 | 2,1 | 2,1 |
| 13 | Дом культуры с. Сторожевое | 0,023 | - | - | 0,023 | 2,7 | 2,7 |
| 14 | Парикмахерская с. Сторожевое | 0,00742 | 0,0016 | 0,00814 | 0,0172 | 2,1 | 2,1 |
| 15 | Магазин «Глеб» с. Красное | 0,035 | - | 0,018 | 0,053 | 6,3 | 6,3 |
| 16 | ФАП на 25 мест в пос. с-за «Ударник» | 0,0099 | 0,0072 | - | 0,0171 | 2,0 | 2,0 |
|  | Всего | 0,459 | 0,178 | 0,277 | 0,915 | 109,2 | 109,2 |

Раздел 3. План развития сельского поселения Сторожевской сельсовет

Комплексная оценка территории показала, что территориальные ресурсы внутри границ населенных пунктов с.Сторожевое, с. Красное, д. Терновка, пос. с-за «Ударник» практически исчерпаны, и для градостроительного развития (размещение усадебной застройки, общественно-деловой застройки, промышленной застройки, рекреационного использования, а также упорядочивания границ) необходимо включить в границы населенных пунктов:

-с. Сторожевое: Участок № 1-    224,2г;

- с. Красное: Участки № 2-№6: 44,9 га;

- пос. с-за «Ударник»: Участок № 7  -39,7га

- д. Терновка: Участок № 8  - 84,3га;

- из земель сельхозназначения, общей площадью: 393,1 га.

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Местоположение участка, включаемого в границы населенного пункта или исключаемого из его границ | Площадь участка, га | Цель планируемого использования | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сторожевое | Участок №1 Площадки № 9,10,11 (48:16:1140101) (48:16:1140104) | 224,2 | для размещения промышленной, рекреационной и общественно-деловой застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 2 | с. Красное | Участок №2 Площадки № 18 (48:16:1130501) (48:16:0170101) | 25,8 | для размещения жилой застройки и упорядочения границ населенного пункта | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 3 | с. Красное | Участок №3 Площадки № 18.4 (48:16:1130501) | 3,0 | для размещения жилой застройки и упорядочения границ населенного пункта | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 4 | с. Красное | Участок №4 Площадка № 19 (48:16:1130501) | 8,7 | для размещения жилой застройки и упорядочения границ населенного пункта | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 5 | с. Красное | Участок №5 Площадки № 20 (48:16:1130201) | 6,4 | для размещения жилой застройки и упорядочения границ населенного пункта | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 6 | с. Красное | Участок №6 Площадки № 21 (48:16:1130601) | 1,0 | для размещения жилой застройки и упорядочения границ населенного пункта | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
|  | Итого по с. Красное | Площадь включаемых участков | 44,9 |  |  |
| 7 | Пос. с-за «Ударник» | Участок №7 Площадка №25 (48:16:1110201) (48:16:1110501) (48:16:1110301) | 39,7 | для размещения жилой, промышленной, рекреационной и общественно-деловой застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 8 | Д. Терновка | Участок №8 Площадки № 23 (48:16:1150104) (48:16:1150501) | 84,3 | для размещения жилой, промышленной, рекреационной и общественно-деловой застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
|  | Итого по поселению | площадь включаемых участков | 393,1 |  |  |

Баланс проектного использования территорий населенных пунктов приводится в следующей таблице:

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние (2011 г). | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, всего: | га | 819,93 | 1213,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1.с. Сторожевое | га | 410,51 | 634,71 |
|  | 2.с.Красное | га | 221,0 | 265,9 |
|  | 3.д. Терновка | га | 107,92 | 192,22 |
|  | 4.пос. с-за «Ударник» | га | 80,5 | 120,20 |
|  | - Распределение земель по видам использования в границах населенных пунктов: |  | 819,93 | 1213,03 |
|  | Зона жилой застройки и приусадебных участков | га | 411,27 | 523,42 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - 2-3 эт. секционная застройка | га | - | - |
|  | - усадебная застройка | га | 411,27 | 523,42 |
|  | - коллективные сады и дачи | га | - | - |
|  | Зона общественно - деловая | га | 7,04 | 26,64 |
|  | в т. ч.:- учреждений образования | га | 0,58 | 1,08 |
|  | Производственная зона | га | 1,7 | 20,4 |
|  | Коммунально – складская зона | га | - | - |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 66,83 | 113,23 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 19,64 | - |
|  | в т. ч.:- сельскохозяйственные предприятия | га | - | - |
|  | Зона рекреации | га | 313,45 | 522,64 |
|  | в т. ч.: - зеленые насаждения общего пользования | га | 299,01 | 369,65 |
|  | Зоны специального назначения, в том числе: | га | - | 6,7 |
|  | - кладбища | га | - | - |
|  | - санитарно – защитные насаждения | га | - | 6,7 |
|  | Иные территории | га | - | - |

Общая проектная территория всех населенных пунктов — 1213,03 га.

3.1.Жилищное строительство

На первую очередь строительства (2022 год), исходя из пропорционального ввода жилищного фонда, может быть построено 24,44 тыс. м2 общей площади.

Жилищное строительство предполагается малоэтажное усадебное.

Размещение нового жилищного фонда на I очередь строительства представлено в следующей таблице:

| №№ п/п | Наименование жилой застройки | Существующее положение | Новое строительство | Жилищный фонд к концу I-ой очереди |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т. м2 общ. пл. | т. м2 общ. пл. | т. м2 общ. пл. |
| 1 | Малоэтажная усадебная | 47,74 | 24,44 | 72,18 |

Численность населения к концу первой очереди – 2,395тыс. человек. Жилищная обеспеченность – 30 м2/чел.

Первоочередное жилищное строительство намечается вести:

- в центральной части села Сторожевое, площадки №1 и № 8 и на участке №1, включаемом в границы села площадки № 9.1, 9.2,10.1,10.2, 10.4,11.1;

- села Красное в границах населенных пунктов площадки № 15,16,17 и на участках № 3, № 6  включаемых в границы села площадки № 18.4, 19.1,21;

- д. Терновка включаемый участок № 8 площадка № 23.10;

- пос. с-за «Ударник» в границах населенных пунктов площадка № 24.1 и на включаемом участке № 7, площадки № 25.2, 25.3

3.2.Культурно-бытовое строительство

- Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере обеспечивает комфортность проживания. В настоящее время в с. Сторожевое имеется общественный центр, представленный административно-деловыми зданиями, объектами культуры и обслуживания.

- Генеральный план сохраняет и развивает сложившуюся систему культурно- бытового обслуживания. Расчетные емкости некоторых учреждений обслуживания достаточно малы (больница, поликлиника, бассейн, гостиница и т. д.) и не позволяют сформировать полноценные объекты для обслуживания населения, такие объекты, как правило, расположены в районном центре и в поселении не предусматриваются.

- Необходимость в других объектах возникнет при достижении  расчетной численности населения, по третьим — при наличии инвесторов и их коммерческой заинтересованности.

- Поэтому на первую очередь строительства предлагаются социально необходимые объекты, а под остальные резервируются земельные участки в соответствии с картой градостроительного зонирования населенных пунктов.

- Перечень объектов, предлагаемых на I очередь строительства

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Расчетн. емкость | Строит. объем, тыс. м3 | Местоположение (функциональная зона) | Установле-ние зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | детский сад в с. Сторожевое | мест | 92 | 2 | с. Сторожевое ул.Ларина | Не требуется |
| 2 | общеобразовательная школа в с. Сторожевое | мест | 93 | 2 | с. Сторожевое ул.Ларина | Не требуется |
| 3 | Офис врачей общей практики | Пос./см. | 44 | 0,4 | с. Сторожевое ул. Центральная | Не требуется |
| 4 | Аптека 1 | объект | - | 0,2 | с. Сторожевое ул. Центральная | Не требуется |
| 5 | Аптека 4 | объект | - | 0,4 | Пос. с-за «Ударник», ул. Молодежная | Не требуется |
| 6 | спортзал | м2 | 200 | 1,0 | с. Сторожевое, ул. Школьная | СЗЗ-50м |
| 7 | Стадион со спортплощадками | тыс.м2 | 3,0 | - | с. Сторожевое, с. Красное, пос. с-за «Ударник» | СЗЗ-50м |
| 8 | Магазины непродовольственных товаров | м² торг.пл | 335 | 1,6 | Красное, пос. с-за «Ударник», д. Терновка | Не требуется |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | Раб.мест | 12 | 1,8 | с. Сторожевое, пос. с-за «Ударник», д. Терновка | Не требуется |
| 10 | Баня | мест | 24 | 0,5 | с. Сторожевое | СЗЗ – 50 м |
| 13 | База отдыха | мест | 20 | 1 | с. Сторожевое, ул. Прибрежная | Не требуется |

В условиях рыночной экономики строительство объектов, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром, зависящим от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- наличием инвесторов;

- востребованности предоставляемых услуг;

- рентабельностью отрасли и так далее.

Строительство объектов культурно-бытового обслуживания, определенных расчетом, в полном объеме сложно выполнимая задача.

Поэтому необходимо выбрать приоритетные направления:

- обеспечение объектами соцкультбыта населения районов нового жилищного строительства с учетом радиуса обслуживания;

- нормативное обеспечение населения детскими дошкольными учреждениями и резервирование земельных участков под д/сады;

- формирование сети учреждений, организующих досуг всех групп населения по интересам.

3.3.В сфере теплоснабжения:

Теплоснабжение новой и существующей капитальной застройки предлагается:

– для нового и существующего жилого фонда – от индивидуальных генераторов тепла, работающих на газовом топливе;

– для общественных зданий – от индивидуальных генераторов тепла или новых локальных котельных (блочно-модульных автоматизированных котельных), работающих на газовом топливе.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы теплоснабжения Сторожевского сельского поселения необходимо поэтапное проведение следующих мероприятий:

– техническое перевооружение действующих источников тепла с установкой современного котлооборудования с высокими параметрами теплоносителя и КПД и хорошими экологическими характеристиками;

– применение для нового строительства блочно-модульных котельных заводской готовности;

– использование при строительстве новых и реконструкции существующих внутриплощадочных теплосетей, труб с высокоэффективной теплоизоляцией.

Согласно проведенных предварительных расчетов рекомендуется теплоснабжение объектов соцкультбыта перспективной застройки Девицкого сельского поселения осуществлять от локальных автоматизированных котельных на газовом топливе. Котельные могут быть отдельно-стоящие, встроенные или пристроенные к планируемым зданиям.

Перечень котельных для объектов перспективной застройки:

1. Котельная № 1 для детского сада на 92 места (V = 2000 м3) – блочно-модульная котельная БМК–0,2МВт.

2. Котельная № 2 для спортзала (V = 1000 м3) – блочно-модульная котельная БМК–0,1 МВт.

3. Котельная № 3 для школы на 93 места (V = 2000 м3) – блочно-модульная котельная БМК–0,15 МВт.

4. Котельная № 4 для базы отдыха (V = 1000 м3) – блочно-модульная котельная БМК–0,15МВт.

Перечень котельных для объектов перспективной застройки в с.Новоуглянка, Левый берег, Учхоз:

5. Котельная № 5 для бани (V = 500 м3) – блочно-модульная котельная БМК–0,2 МВт.

Для остальных позиций общественных зданий обеспечение теплом предлагается от индивидуальных теплогенераторов тепла.

3.4. В сфере водоснабжения:

Так как изношенность сетей составляет 70%, необходима реконструкция уличных водопроводных сетей с заменой поврежденных труб на чугунные трубы с шаровидным графитом или из неметаллических материалов со сроком службы не менее 50 лет. В Сторожевском++ сельском поселении предусматривается прокладка новых водопроводных сетей в существующей и проектируемой застройке.

Необходимо произвести тампонирование неработающих скважин или, при целесообразности, их ремонт, а также строительство новых и расширение существующих водозаборов. Необходимо провести капитальный ремонт существующих и строительство новых павильонов над скважинами, оборудовать зоны санитарной охраны первого пояса скважин. Предусматривается реконструкция существующих водонапорных башен с заменой оборудования, каркаса и трубопроводов, а также строительство новых водонапорных башен.

Пожаротушение поселков предусматривается из естественных водоемов, к которым обеспечивается свободный проезд пожарных машин.

3.5.В сфере газификации:

- переход на 100% использование природного газа, перевод объектов  использующих сжиженный газ;

- техническое перевооружение системы газоснабжения в соответствии с программой развития отрасли, способствующее безопасности и непрерывности газоснабжения;

- модернизацию существующих котельных с целью повышения к.п.д. использования топлива, повышая экологичность объектов;

- строительство новых газопроводов, ГРПШ для газоснабжения жилой застройки, автономных источников тепла для прогнозируемых объектов социально-коммунальной службы;

Газ используется:

- на отопление, горячее водоснабжение общественных и административных зданий (от индивидуальных генераторов тепла или новых локальных котельных, работающих на газе);

- на бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи (от индивидуальных генераторов тепла, работающих на газовом топливе).

Для проектируемой жилой застройки в Сторожевском поселении предусматриваются газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ).

Для газоснабжения проектируемых объектов соцкультбыта запроектированы котельные с установкой ГРПШ и теплогенераторные.

Для перспективного газоснабжения поселения предлагаются к строительству газорегуляторные пункты заводского изготовления, газопроводы высокого, среднего и низкого давления.

Для газоснабжения проектируемой застройки предусмотрены ГРПШ в количестве 16 шт. и ГРП -1шт.

Объемы по модернизации и развитию газового хозяйства Сторожевского поселения представлен в таблице.

| № п/п | Потребитель | Ед. изм. | Кол-во | Место расположения | Мероп-риятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП № 1: (для снижения давления с высокого до среднего) | шт. | 1 | с. Красное | новое стро-во | расч. срок |
| 2 | ГРПШ № 2: (для котельной БМК-0,35 МВт детского сада+школы) | шт. | 1 | с.Сторожевое, площадка 5 | новое стро-во | расч. срок |
| 3 | ГРПШ № 2 (для котельной БМК-0,2 МВт спортзала+дом детского творчества) | шт. | 1 | с.Сторожевое, площадка 3 | новое стро-во | расч. срок |
| 4 | ГРПШ № 3: (для котельной БМК-0,15 МВт базы отдыха+жилая застройка) | шт. | 1 | с.Сторожевое, поз.10,площадка 8 | новое стро-во | расч. срок |
| 5 | ГРПШ № 4 (для котельной БМК-0,2 МВт для бани) | шт. | 1 | с. Сторожевое, площадка 7 | новое стро-во | расч. срок |
| 6 | ГРПШ № 5 (для котельной БМК-0,25 МВт дома творчества+аптека+офис врачей) | шт. | 1 | с. Красное, площадка 17,5 | новое стро-во | расч. срок |
| 7 | ГРПШ № 6 (для котельной БМК-0,154 МВт школы искусств) | шт. | 1 | с.Сторожевое, поз.1 | новое стро-во | расч. срок |
| 8 | ГРПШ № 7 (для котельной БМК-0,1 МВт для спортзала) | шт. | 1 | Пос. с-за «Ударник», площадка 24.2 | новое стро-во | расч. срок |
| 9 | ГРПШ № 8 (для жилой зоны) | шт. | 1 | с. Сторожевое, площадки 1.1;9.1;9.2 | новое стро-во | 1 очередь |
| 10 | ГРПШ № 9 (для жилой зоны) | шт. | 1 | с. Сторожевое, площадки 10.1;10.2;10.4 | новое стро-во | 1 очередь |
| 11 | ГРПШ № 10(для жилой зоны) | шт. | 1 | с. Сторожевое, площадка 11.1 | новое стро-во | 1 очередь |
| 12 | ГРПШ № 11(для жилой зоны) | шт. | 1 | с. Красное, площадка 19.1 | новое стро-во | 1 очередь |
| 13 | ГРПШ № 12(для жилой зоны) | шт. | 1 | с. Красное, площадки 15; 16;20 | новое стро-во | 1 очередь расч. срок |
| 14 | ГРПШ № 13(для жилой зоны) | шт. | 1 | с. Красное, площадки 17.2;17.3;17.4 | новое стро-во | 1 очередь |
| 15 | ГРПШ № 14(для жилой зоны) | шт. | 1 | с. Терновка площадки 23.10;23.11;23.12 | новое стро-во | 1 очередь расч. срок |
| 16 | ГРПШ № 15(для жилой зоны) | шт. | 1 | Пос. с-за «Ударник», площадки 25.2; 25.3 | новое стро-во | 1 очередь |
| 17 | ГРПШ № 16(для жилой зоны) | шт. | 1 | Пос. с-за «Ударник», площадка 24.1 | новое стро-во | расч. срок |
| 18 | Газопровод высокого давления Р ≤ 1,2 МПа: - диаметр 89мм (к ГРП № 1; ГРПШ №14) | км | 0,55 | с. Красное, пос. с-за «Ударник» | новое стро-во | расч. срок |
| 19 | Газопровод среднего давления - диаметр 159 мм (к ГРПШ № 11) - диаметр 133 мм (к ГРПШ № 5;8;9) - диаметр 108 мм (к ГРПШ № 7;9;10;13;16) - диаметр 89 мм (к ГРПШ № 1;3;12) - диаметр 57 мм (к ГРПШ №2;4;5;6;7;15) | км км км км км | 2,0 2,6 1,5 1,15 2,56 | с. Сторожевое, с. Красное, пос. с-за «Ударник» | новое стро-во | расч. срок |

Всего по поселению:

- газорегуляторных пунктов - 1 шт.;

- шкафных газорегуляторных пунктов:

- с двухступенчатым регулированием-1шт.,

-с одноступенчатым регулированием - 15 шт.;

- газопровода высокого давления – 0,55 км,

среднего давления – 9,81 км,

Общий расход газа на существующую застройку составит – 1387,1 м³/ч.

На новое строительство жилья и объектов соцкультбыта – 1311,9 м³/ч.

Общий максимально-часовой расход газа на сельское поселение составит – 2699,0 м³/ч.

Максимально-часовые расходы газа для существующей и новой застройки выполнены на основании данных теплотехнического расчета по укрупненным показателям.

Расходы газа на жилую застройку определены при 100% газификации природным газом.

Максимально-часовые расходы газа на пищеприготовление в жилой застройке определены по номинальным расходам газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа представлены в таблицах.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Жилой фонд, тыс. м2 | Кол-во домов, шт | Расход тепла, МВт (Гкал/ч) |  |  | Расход газа, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На отопление | на горячее водоснабжение | всего | На отопление ГВС | На приготовление пищи | всего |
| 1 | с. Сторожевое | 19,8 | 198 | 1,782 | 1,46 | 3,242 | 387,2 | 51,5 | 438,7 |
| 2 | с.Красное | 8,3 | 83 | 0,747 | 0,611 | 1,358 | 162,2 | 23,0 | 185,2 |
| 3 | Д. Терновка | 12,0 | 120 | 1,08 | 0,884 | 1,964 | 234,5 | 32,4 | 266,9 |
| 4 | Пос. с-за «Ударник» | 8,7 | 87 | 0,783 | 0,641 | 1,424 | 170,1 | 24,0 | 194,1 |
|  | Всего |  | 488 | 4,392 | 3,596 | 7,988 | 954,0 | 130,9 | 1084,9 |

| № п/п | Потребитель | Расход тепла, МВт (Гкал/ч) |  |  |  | Расход газа, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | на горячее водоснабжение | на вентиляцию | всего | На отопление ГВС и вентиляцию | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с Сторожевое |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад (на 92 места) | 0044 | 0,013 | 0,1 | 0,157 | 18,7 | 18,7 |
| 2 | Спортзал | 0,023 | 0,00474 | 0,047 | 0,075 | 9,0 | 9,0 |
| 3 | Кафе (100 мест) | 0,022 | 0,0442 | 0,12 | 0,186 | 22,2 | 22,2 |
| 4 | Магазин продовольственных товаров | 0,03 | - | 0,012 | 0,042 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | Магазин непродовольственных товаров | 0,032 | - | 0,018 | 0,05 | 6,0 | 6,0 |
| 6 | Рынок | 0,0035 | - | 0,015 | 0,0185 | 2,2 | 2,2 |
| 7 | Баня | 0,009 | 0,032 | 0,12 | 0,161 | 19,2 | 19,2 |
| 8 | Школа на 93 места | 0,041 | 0,0095 | 0,076 | 0,1265 | 15,1 | 15,1 |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания на 12 р. мест | 0,041 | 0,0085 | - | 0,0495 | 5,9 | 5,9 |
| 10 | База отдыха 20 мест | 0,025 | 0,0052 | 0,075 | 0,1052 | 12,6 | 12,6 |
| 11 | Школа искусств 50 мест | 0,0103 | 0,0024 | 0,035 | 0,048 | 5,7 | 5,7 |
| 12 | Офис врачей общей практики | 0,025 | 0,041 | 0,023 | 0,089 | 10,6 | 10,6 |
| 13 | Аптека 1 | 0,03 | 0,0214 | 0,006 | 0,0574 | 6,9 | 6,9 |
| 14 | Дом детского творчества-2шт. | 0,018 | 0,0042 | 0,07 | 0,0922 | 11,0 | 11,0 |
| 15 | Гостиница 21 место | 0,036 | 0,0074 | 0,035 | 0,0784 | 9,4 | 9,4 |
|  | Всего | 0,39 | 0,194 | 0,756 | 1,34 | 159,5 | 159,5 |
| с. Красное |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аптека 2 | 0,03 | 0,0214 | 0,006 | 0,0574 | 6,9 | 6,9 |
| 2 | Магазин непродовольственных товаров | 0,032 | - | 0,018 | 0,05 | 6,0 | 6,0 |
| 3 | Предприятие бытового обслуживания на 12 р. мест | 0,041 | 0,0085 | - | 0,0495 | 5,9 | 5,9 |
|  | Всего | 0,103 | 0,03 | 0,024 | 0,157 | 18,8 | 18,8 |
|  |  | д. Терн | овка |  |  |  |  |
| 1 | Аптека 3 | 0,03 | 0,0214 | 0,006 | 0,0574 | 6,9 | 6,9 |
| 2 | Магазин непродовольственных товаров | 0,032 | - | 0,018 | 0,05 | 6,0 | 6,0 |
| 3 | Предприятие бытового обслуживание – 12 р. мест | 0,041 | 0,0085 | - | 0,0495 | 5,9 | 5,9 |
|  | Всего | 0,103 | 0,03 | 0,024 | 0,157 | 18,8 | 18,8 |
|  |  | Пос. с- | за «Уда | рник» |  |  |  |
| 1 | Спортзал | 0,023 | 0,00474 | 0,047 | 0,075 | 9,0 | 9,0 |
| 2 | Аптека 4 | 0,03 | 0,0214 | 0,006 | 0,0574 | 6,9 | 6,9 |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров | 0,032 | - | 0,018 | 0,05 | 6,0 | 6,0 |
| 4 | Отделение Сбербанка | 0,0095 | 0,002 | 0,006 | 0,0175 | 2,1 | 2,1 |
| 5 | Предприятия бытового обслуживание – 12 р. мест | 0,041 | 0,0085 | - | 0,0495 | 5,9 | 5,9 |
|  | Всего | 0,136 | 0,037 | 0,077 | 0,25 | 29,9 | 29,9 |
|  | Всего по сельскому поселению | 0,732 | 0,291 | 0,881 | 1,904 | 227,0 | 227,0 |

| №п/п | Потребитель | Расход тепла, МВт (Гкал/ч) |  |  |  | Расход газа, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отопление | на горячее водоснабжение | на вентиляцию | всего | на отопление ГВС | на приготовление пищи | всего |
| 1 | Жилая застройка: - существующая - новая | 5,35 4,392 | 3,37 3,596 | - - | 8,72 7,988 | 1041,4 954,0 | 236,5 130,9 | 1277,9 1084,9 |
| 2 | Объекты соцкультбыта: - существующие - новые | 0,459 0,732 | 0,277 0,881 | 0,178 0,291 | 0,915 1,904 | 109,2 227,0 | - - | 109,2 227,0 |
|  | Всего |  |  |  | 19,527 | 2331,6 | 367,4 | 2699,0 |

3.6. В сфере электроснабжения:

Программой предусматриваются следующие мероприятия по  развитию системы электроснабжения:

- Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (7ж/д) на севере с. Сторджевое (площадка 1.1) проектом предусмотрена реконструкция существующей КТП 589-1 х 63 кВА с заменой силового трансформатора на 100 кВА (дополнительная расчетная нагрузка, согласно РД 34.20.185-94, составляет - 43,7 кВт).

- Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (35ж/д) за северной границей с. Сторожевое (площадки 9.1 и 9.2) предусмотрена установка КТП 1п-1 х 100 кВА (расчетная нагрузка составляет - 98,7 кВт).

- Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (19 ж/д) и базы отдыха (20 мест) внутри границ с. Сторожевое по ул. Прибрежная (площадки 8.1...8.2) проектом предусмотрена реконструкция существующей КТП 263-1 х 100 кВА с заменой силового трансформатора на 160 кВА (дополнительная расчетная нагрузка - 81,4 кВт).

- Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (28 ж/д) к северо-востоку от с. Сторожевое (площадка 10.4) проектом предусмотрена установка КТП 2п-1 х 100 кВА (расчетная нагрузка составляет - 87,6 кВт).

- Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (32 ж/д), магазина и предприятия бытового обслуживания населения к северо-востоку от с. Сторожевое (площадки 10.1 и 10.2) проектом предусмотрена установка КТП Зп-1 х 160 кВА (расчетная нагрузка составляет - 146 кВт). Для обеспечения II категории надежности электроснабжения магазина (торговая площадь 335 кв.м) применить автономный источник питания - дизельную электростанцию.

- Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (80 ж/д) и магазина к северо-востоку от с. Сторожевое (площадка 11.1) предусмотрена установка КТП 4п-1 х 160 кВА (расчетная нагрузка - 218,4 кВт). Для обеспечения II категории надежности электроснабжения магазина (торговая площадь 335 кв.м) применить автономный источник питания - дизельную электростанцию.

7.Для электроснабжения детского сада на 92 места и общеобразовательной школы на 93 места в с. Сторожевое по ул. Ларина (площадка 5) проектом предусмотрена установка двухтрансформаторной КТП 5п-2 х 100 кВА (расчетная нагрузка - 66,3 кВт).

8.Для электроснабжения детской школы искусств на 50 мест и спортивного зала с. Сторожевое по ул. Школьная (площадка 3) проектом предусмотрена установка двухтрансформаторной КТП 6п-2 х 100 кВА (расчетная нагрузка - 62,5 кВт).

9.Электроснабжения дома детского творчества на 15 мест в с. Сторожевое по ул. Чапаева (площадка 1) осуществляется от существующей КТП-489 (дополнительная нагрузка - менее 5 кВт).

Ю.Для электроснабжения магазина, предприятия бытового обслуживания населения (площадка 11.7), крытого рынка (площадка 11.11) и кафе на 100 мест (площадка 11.6) в с. Сторожевое проектом предусмотрена установка двухтрансформаторной КТП 8п-2 х 250 кВА (расчетная нагрузка - 172,5 кВт).

11.Для электроснабжения аптеки и офиса врачей общей практики в с. Сторожевое ул. Центральная (площадка 2) проектом предусмотрена установка двухтрансформаторной КТП 9п-2 х 100 кВА (расчетная нагрузка- 88 кВт).

12.Для электроснабжения бани на 24 места в с. Сторожевое (площадка 7) проектом предусмотрена установка мачтовой КТП 7п-1 х 25 кВА (расчетная нагрузка - 11 кВт).

13.Для электроснабжения магазина в с. Красное (площадка 14) проектом предусмотрена реконструкция существующей КТП 100-1 х 100 кВА с заменой силового трансформатора на 160 кВА (дополнительная расчетная нагрузка - 53,6 кВт). Для обеспечения II категории надежности электроснабжения магазина (торговая площадь - 335 кв.м) применить автономный источник питания - дизельную электростанцию.

- Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (38 ж/д) в западной части с. Красное (площадки 15, 16, 20) предусмотрена установка КТП 10п-1 х 100 кВА (расчетная нагрузка составляет - 102 кВт).

- Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (34 ж/д), аптеки и предприятия бытового обслуживания населения в существующих границах с. Красное, к югу от часовни, (площадки 17.2...17.5) предусмотрена установка КТП 11п-1 х 160 кВА (расчетная нагрузка -116,2 кВт).Для обеспечения II категории надежности электроснабжения аптеки применить автономный источник питания.

- Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (10 ж/д) к северо-востоку от с. Красное (площадка 19.1) предусмотрена установка КТП 12п-1 х 63 кВА (расчетная нагрузка -51,7 кВт).

- Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (98 ж/д) и предприятия бытового обслуживания населения к востоку от д. Терновка (площадка 23.1) предусмотрена установка КТП 13п-1 х 250 кВА (расчетная нагрузка составляет - 206 кВт).

- Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (22 ж/д), аптеки, магазина и предприятия бытового обслуживания к востоку от д.Терновка предусмотрена установка КТП 14п-1 х 160 кВА (расчетная нагрузка составляет - 129 кВт). Для обеспечения II категории надежности электроснабжения магазина (торговая площадь - 335 кв.м) применить автономный источник питания - дизельную электростанцию.

- Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (40 ж/д) на юго-западе пос. с-за Ударник (площадка 24.1) предусмотрена установка КТП 15п-1 х 100 кВА (расчетная нагрузка -100 кВт).

- Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (47 ж/д), магазина и аптеки на северо-западе пос. с-за Ударник (площадки 25.2 и 25.3) предусмотрена установка КТП 16п-1 х 160 кВА (расчетная нагрузка - 164 кВт). Для обеспечения II категории надежности электроснабжения магазина применить автономный источник питания.

- Электроснабжения Сбербанка и предприятия бытового обслуживания населения в северной части пос. с-за Ударник (площадка 24.3) выполнить от существующей КТП 599. Проектом предусмотрена реконструкция существующей КТП 599-1 х 63 кВА с заменой силового трансформатора на 100 кВА (дополнительная расчетная нагрузка - 30 кВт). Для обеспечения II категории надежности электроснабжения Сбербанка применить автономный источник питания.

- Электроснабжения спортивного зала в центральной части пос. с-за Ударник (площадка 24.2) выполнить от существующей КТП 601. Проектом предусмотрена реконструкция существующей КТП 601-1 х 63 кВА с заменой силового трансформатора на 160 кВА (дополнительная расчетная нагрузка - 50 кВт). Для обеспечения II категории надежности электроснабжения спортивного зала применить автономный источник питания.

23.	Электроснабжение предприятий сельскохозяйственного и перерабатывающего
назначения, предполагаемых для размещения на производственных территориях в селах
Сторожевое, Красное, пос. с-за Ударник выполнить от существующих КТП. Необходимость в
реконструкции существующих или строительстве новых КТП решается после определения
расчетных электрических нагрузок данных предприятий на стадии проектирования.

Проектируемые трансформаторные подстанции рассчитаны на подключение наружного освещения подъездных дорог в пределах зон под проектируемую застройку.

Согласно СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 проектируемые жилые дома по степени надежности электроснабжения относятся к потребителям III категории и запитываются от однотрансформаторных КТП. Объекты соцкультбыта, относящиеся к потребителям III категории, также запитываются от однотрансформаторных КТП.

Объекты соцкультбыта, относящиеся к потребителям II категории, запитываются от двухтрансформаторных КТП. Питание двухтрансформаторных КТП осуществляется от двух независимых взаиморезервируемых источников.

Для обеспечения II категории по степени надежности электроснабжения до проектируемых двухтрансформаторных подстанций (КТП5п, КТПбп, КТП8п) следует проложить дополнительную воздушную линию 10 кВ от независимого источника электроснабжения (ответвлением от независимой ВЛ-10 кВ, имеющей необходимый резерв по мощности).

Расчетная мощность проектируемых потребителей электроэнергии сельского поселения на расчетный срок до 2032 г. составит 2,94 МВА.

Электроснабжение объектов резервных территорий в прогнозе до 2040г. в настоящем проекте не предусмотрено.

Проектируемые КТП предусматриваются для электроснабжения проектируемых потребителей, для электроснабжения существующих потребителей использовать существующие КТП.

Компенсацию реактивной мощности при коэффициенте мощности ниже 0,94 выполнить на стороне потребителей при проектировании электроустановок.

Релейную защиту, автоматизацию контроля и учета электроэнергии, диспетчеризацию системы электроснабжения предусмотреть при проектировании ТП.

Необходима реконструкция линий ВЛ-10кВ от «Терновка», «Кудояровка», «База УРЭС» (ПС «Бочиновка»), ВЛ-10 кВ «Краснопольский», «ГОС» (ПС «Никольская), ВЛ-10 «Башня» (РП «Сторожевое») с учетом проектируемой нагрузки.

4. Организация сбора и вывоза ТБО:

В Сторожевском сельском поселении предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий). Для этого необходимо пополнить парк спецтехники в количестве 2 единиц (грузовой автотранспорт и автопогрузчик) или заключить долговременное соглашение с соответствующими коммунальными организациями района о регулярном вывозе ТБО. В связи с этим, предлагается предусмотреть дополнительную организацию контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры: в с. Сторожевое 11 штук, с. Красное-4шт., д. Терновка-5шт., пос. с-за «Ударник» -4 шт. Вывоз отходов может быть организован: по расписанию, по заявке или по звонку. Планово-регулярная система включает: подготовку к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений и организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов, и использование вторичных ресурсов. Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории населенных пунктов. Обезвреживание ТБО предусматривается на районном полигоне, расположенном в Девицком сельском поселении.

На полигоне допускается обезвреживать:

- бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и др. нетоксичные отходы производств, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание тонкодисперсных, нефтегазосодержащих отходов, трупов животных, жидких отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

Районный полигон ТБО, как комплекс сооружений, предназначенный для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности окружающей природной среде при проектировании и строительстве полигона ТБО должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата, устройство дренажной системы с целью отвода образующегося фильтрата, организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков (в составе дренажных выделений содержатся комплексные соединения меди, цинка, свинца, кадмия, мышьяка и других высокотоксичных элементов). Также должна быть предусмотрена система дегазации.

Существующие санкционированные и несанкционированные свалки, а также скотомогильники на территории поселения должны быть закрыты и рекультивированы.

Основным мероприятием при рекультивации закрытых свалок является создание изолирующего слоя грунта, верхний изолирующий слой предусматривается из плодородного грунта толщиной 0,4-0,5 м. При этом выполняется засыпка трещин, провалов, планировка рекультивируемой поверхности.

Биологический этап рекультивации предусматривает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий. Место рекультивируемой свалки засевается (клевер, люпин, люцерна), затем высаживаются растения «пионеры» - ольха, тополь, ива. В дальнейшем можно высаживать другие породы деревьев.

Для контроля почвы и состояния подземных вод на территории закрытой и рекультивированной свалки предусматриваются участки для отбора проб (площадь участка 25 м2). Пробы берут в точках, расположенных в 100 м от закрытой свалки (в направлении застройки).

5.Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению направлены на повышение степени надежности, качества предоставляемых услуг, улучшению экологического состояния окружающей среды, обеспечение доступности предоставляемых услуг всем группам потребителей.

В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

- увеличение строительства водозаборных скважин на 20 %;

- строительство водопровода к домам на 25 %;

- индивидуальной застройки на 15 %;

- повышение качества и надежности водоснабжения потребителей на 30%;

- снижение эксплуатационных затрат на 15 %.

5.1.В сфере теплоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

1.Увеличение применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 % | 4 % | 6 % | 8 % | 10 % |

2. Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки – 7 %;

3. Внедрение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период) – 15 %.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры установлены в соответствии заданием на разработку Программы комплексного развития.

Установлены следующие показатели развития коммунальной инфраструктуры:

- физической доступности коммунальных ресурсов – 10 %;

- экономической доступности коммунальных ресурсов – 5 %;

- надежности, стабильности и безопасности коммунальных ресурсов – 100 %;

- качества коммунальных услуг – 35 %;

- экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг – 15 %;

- эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов – 10%;

- количество аварий в сетях теплоснабжения – 5 %;

- доля потерь в тепловых сетях в зоне действия системы теплоснабжения - 10 %;

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 15 %;

- повышение уровня энергобезопасности и снижение потерь энергоресурсов – 5 %;

- модернизация существующего источника тепловой энергии с повышением на 5 %;

- эффективности выработки тепла, строительство новых и реконструкция существующих сетей – 10 %.

5.2.В сфере водоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

  - Реконструкция и ремонт существующих сетей водопровода и канализации

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 % | 15 % | 15 % | 20 % | 20 % |

  - Строительство новых водозаборов из подземных источников (скважин)

| 2015 | 2016 |
| --- | --- |
| 20 % | 20 % |

  - Строительство водопроводных сетей к домам в населенных пунктах поселения 10 %;

  - Установка станций по очистке воды от железа и сероводорода

| 2014 | 2015 |
| --- | --- |
| 50 % | 50 % |

  - Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов.

5.3.В сфере водоотведения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

1.Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений на территории поселения – 20 %;

2.Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети на территории поселения – 20 %;

3.Реконструкция существующих канализационных сетей – 100 %;

4.Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения на территории поселения– 20 %.

5.4.В сфере газоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения является:

Прокладка сетей низкого давления потребителям по территории существующей застройки – 15 %.

5.5.В сфере электроснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

1.Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов – 50 %;

2.Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии – 20 %;

3.Приняты меры по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями – 100 %.

Раздел 6 Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Основными источниками финансирования инвестиционных проектов являются:

-средства областного бюджета;

- средства районного бюджета

-средства бюджета сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2024 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета.

Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области определяются после утверждения соответствующих инвестиционных программ и закладываются при утверждении бюджетов на соответствующий год. Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении условий софинансирования, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.

Привлечение средств в местный бюджет предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.

Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

Глава сельского

поселения Сторожевской сельсовет                      		Р.К. Карпова

Приложение № 1

к Программе «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского

муниципального района Липецкой области на 2014-2024 гг.»

| ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ПО ПРОРГАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТОРОЖЕВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2024 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| № п/п | Наименование |  | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019-2024 годы | Всего |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) |  | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ВЛЗ-10кВ |  | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019-2024 годы | Всего |
| 1 | Котельная № 1 БМК-0,35 МВт (для школы+детского сада) с. Сторожевое |  | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная № 2 БМК-0,0,2МВт (для спортзала +дом детского творчества с. Сторожевое) |  | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная № 3 БМК-0,15 МВт (для базы отдыха) с. Сторожевое |  | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная № 4 БМК-0,2 МВт (для бани с. Сторожевое) |  | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная № 5 БМК-0,2 МВт (для бани пос. с-за «Ударник») |  | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Котельная № 6 БМК-0,25МВт (дом творчества+аптека+ офис врачей) |  | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Котельная № 7 БМК-0,15 МВт (школа искусств) |  | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019-2024 годы | Всего |
| 1 | ГРП № 1: (для снижения давления с высокого до среднего) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2 500,0 | 2 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ГРПШ № 1: (для котельной БМК-0,35МВт детского сада+школы) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2 500,0 | 2 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ГРПШ № 2 (для котельной БМК-0,2МВт спортзала+дом детского творчества) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2 500,0 | 2 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ГРПШ № 3: (для котельной БМК-0,15МВтбазы отдыха +жилая застройка) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2 500,0 | 2 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ГРПШ № 4 (котельная БМК-0,2 МВт для бани) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 6 | ГРПШ № 5 (котельная БМК-0,25 МВт для дома творчества +аптека+офис врачей) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 500,0 | 4 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 7 | ГРПШ № 6 (котельная БМК-0,154 МВт для школы искусств) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4500,0 | 4500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 8 | ГРПШ № 7 (котельная БМК-0,1 МВт для спортзала) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 500,0 | 4 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 9 | ГРПШ № 8 (для жилой зоны ) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 500,0 | 4 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 10 | ГРПШ № 9 (для жилой зоны ) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 500,0 | 4 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 11 | ГРПШ № 10(для жилой зоны ) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 500,0 | 4 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 12 | ГРПШ №11 (для жилой зоны ) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 500,0 | 4 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 13 | ГРПШ №12 (для жилой зоны ) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 500,0 | 4 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 14 | ГРПШ №13 (для жилой зоны ) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 500,0 | 4 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 15 | ГРПШ №14 (для жилой зоны ) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 500,0 | 4 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 16 | ГРПШ № 15(для жилой зоны ) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 500,0 | 4 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 17 | ГРПШ №16 (для жилой зоны ) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 500,0 | 4 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Газопровод высокого давления Р ≤ 1.2 МПа: - диаметр 108 мм (к ГГРП № 1) - диаметр 89 мм (к ГРП №1, ГРПШ № 14) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Газопровод среднего давления - диаметр 159 мм (к ГРПШ № 11) - диаметр 133 мм (к ГРПШ №5;8;9) - диаметр108 мм (к ГРПШ № 7;9;10;13;16) - диаметр 89 мм (к ГРПШ № 1;3;12) - диаметр 57 мм (к ГРПШ № 2;4;5;6;7;15) |  | оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2024 годы |  | Всего |
| 1 | «Бурение водозаборной скважины в с. Сторожевое, |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме | Областной бюджет |  | 1650,5 | 1204,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4654,5 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 165,0 | 130,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |  | 475,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2 | «Бурение водозаборной скважины в с. Красное |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме | Областной бюджет |  | 1171,1 | 0,0 | 0,0 | 1814,9 | 0,0 | 0,0 |  | 2986,1 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 |  | 297,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 3 | «Бурение водозаборной скважины в пос. с-за «Ударник" |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2072,9 | 0,0 |  | 2072,9 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208 | 0,0 |  | 208 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 4 | Водонапорная башня на территории Сторожевского сельсовета |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме | Областной бюджет |  | 0,0 | 2516,1 | 2023,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 5980,6 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 252,0 | 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 599,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 | Водопроводные сети с устройством колодцев, установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов d100 на территории Сторожевского сельсовета |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме | Областной бюджет |  | 0,0 | 2516,1 | 2023,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 5980,6 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 252,0 | 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 599,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 6 | КНС приняты комплектно-блочного исполнения с погружными насосами |  | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами, повышение социально-бытового уровня | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |  | 5 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  | 500,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 7 | Очистные сооружения приняты комплекто-блочные, заводского изготовления, с полной механической, биологической очисткой и доочисткой, с обеззараживанием очищенных вод. |  | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами, повышение социально-бытового уровня | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |  | 4000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |  | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 8 | Напорные канализационные коллекторы |  | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами, повышение социально-бытового уровня | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |  | 5 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  | 500,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 9 | Самотечные коллекторы канализации d150-200 |  | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами, повышение социально-бытового уровня | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |  | 4 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |  | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Цели реализации мероприятий |  |  | Источники финансирования | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019-2024 годы | Всего |
| 1 | Очистка селитебной территории от твердых бытовых отходов, развитие планово-регулярной системы санитарной очистки территории | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  | 0,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Приобретение спецтехники (кол-во 2) | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 6000,0 | 6 000,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Строительство контейнерных площадок на территориях населенных пунктов | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  | 0,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Итого | 3247,6 | 6618,2 | 6229,6 | 5294,9 | 2880,9 |  | 128370,0 | 152641,2 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2821,6 | 6236,2 | 5846,6 | 4814,9 | 2372,9 |  | 118000,0 | 140092,2 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 426,0 | 382,0 | 383,0 | 480,0 | 508,0 |  | 10370,0 | 12549,0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |